                  部分可燃物物质的爆炸极限
分 子 式
物 质 名 称
在空气中的爆炸极限(%)



下限
上限

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

C6H14

C2H4

C3H6
C2H2

C3H4
C4H6
CO

C2H6O

C2H6O

C2H4O

CH3Cl

C2H5Cl

H2

NH3

CS2

C6H6

CH3OH

H2S

C2H3Cl

HCN

C2H7N

C3H9N
甲烷
乙烷
丙烷
丁烷
戊烷
己烷
乙烯
丙烯
乙炔
丙炔（甲基乙炔）
1，3—丁二烯（联乙烯）
一氧化碳
甲醚；二甲醚
乙烯基甲基醚
环氧乙烷；氧化乙烯
甲基氯；氯甲烷
氯乙烷；乙基氯
氢
氨；氨气
二硫化碳
苯
甲醇
硫化氢
氯乙烯
氰化氢
二甲胺（无水）
三甲胺（无水）
5.3

3.0

2.1

1.5

1.7

1.2

2.7

1.0

2.1

1.7

1.4

12.5

3.4

2.6

3.0

7.0

3.6

4.1

15.7

1.00

1.2

5.5

4.0

3.6

5.6

2.8

2.0
15

16.0

9.5

8.5

9.8

6.9

36.0

15.0

80.0

无资料
16.3

74.2

27.0

39.0

100.0

19.0

14.8

74

27.4

60.0

8.0

44.0

46.0

31.0

40.0

14.4

11.6

